ASSUNTO: Solicitação de Cotação/Proposta

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 195/2025

1- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA E ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO À CPFL PAULISTA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO E ENTREGA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA USINA SOLAR DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA – GAMA

A Guarda Municipal de Americana – GAMA solicita Cotação/Proposta, para aquisição do objeto acima, conforme segue abaixo

Proponente:___________________________________________________ CNPJ/CPF_____________________________________________________ Endereço:_____________________________________________________ Bairro:________________________________________________________ CEP:_________________________________________________________ Cidade:_______________________________________________________ Estado:_______________________________________________________ Telefone: _____________________________________________________ e-mail:_______________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE ESTIMADA | OBSERVAÇÕES TÉCNICAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboração do Projeto Executivo do Sistema Fotovoltaico On-Grid, incluindo diagramas, memoriais, estudos de strings, ART e homologação junto à CPFL Paulista. | un | 1 | Deve atender integralmente à Lei nº 14.300/2022, as NBR 16690 e NBR 5410, assim como às normas e exigências da concessionária CPFL Paulista. |  |  |
| 2 | Módulos Fotovoltaicos Monocristalinos tipo HJT de 700 Wp, eficiência ≥ 22,5 %, com certificações INMETRO e IEC 61215/61730. | un | 48 | Tecnologia de alta eficiência e baixa degradação, modelo HJT 700 W ou superior. |  |  |
| 3 | Micro Inversores On-Grid de 2,5 kW, eficiência ≥ 99 %, com comunicação Wi-Fi de 2,4 GHz sem fio, Bluetooth, em conformidade com Portarias INMETRO Nº 140/2022 e 515/2023. | un | 12 | Proteção IP67, função anti-ilhamento e monitoramento remoto. |  |  |
| 4 | Estrutura de Fixação Metálica para telhado sanduíche, com trilhos, mini trilhos e suportes em alumínio, parafusos em aço inox.. | vb | 1 | Compatível com estrutura metálica existente da cobertura principal. |  |  |
| 5 | Cabos solares CC 6 mm² vermelho/preto, conectores MC4 macho/fêmea e terminais. | vb | 1 | Inclui conexões completas entre módulos, inversores e quadros. |  |  |
| 6 | Proteções elétricas CC e CA – DPS, disjuntores, chaves seccionadoras e quadros de distribuição. | vb | 1 | Montagem conforme NBR 5410 e 16690. |  |  |
| 7 | Sistema de aterramento e equipotencialização interligado ao SPDA existente. | vb | 1 | Execução conforme NBR 5419/2015, com ensaio de resistência e laudo técnico. |  |  |
| 8 | Material elétrico complementar (eletrodutos, canaletas, conectores, etiquetas, conduletes e afins). | vb | 1 | Todo material novo e de primeira qualidade. |  |  |
| 9 | Comissionamento, ensaios de operação, relatório técnico e ART de execução. | vb | 1 | Testes de isolamento, polaridade, eficiência e rendimento. |  |  |
| 10 | Treinamento de operação e manutenção, com entrega de Manual O&M impresso e digital. | un | 1 | Treinamento presencial básico à equipe da GAMA. |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |

Condição de pagamento: Conforme TR

______________________

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: _________/_______/_________